## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2025年6月)
监测单位：青岛海诚水质监测技术有限公司 |  |  |  | 采样日期：2025-06-03～2025-06-05 |  |  | 填表日期： 2025-07-01
序号 | 检验项目 | 单位 | 国家标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 崂山水厂 | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
1 | pH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58 | 7.83 | 7.72 | 7.84 | 7.95 | 7.84
2 | 高锰酸盐指数（以O₂计） | mg/L | ≤3 | 1.72 | 1.47 | 1.55 | 1.23 | 1.19 | 1.25
3 | 氨（以N计） | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05
4 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
5 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
6 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.39 | 0.56 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.46
7 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
8 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
11 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
12 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
14 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
16 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 29.87 | 203.8 | 196.2 | 179.4 | 185.8 | 179.5
17 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 21.74 | 128.0 | 135.7 | 134.3 | 131.4 | 135.6
18 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 1.28 | 2.00 | 3.02 | 2.18 | 1.88 | 2.17
19 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
20 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
21 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.01391 | <0.00030 | 0.00067 | 0.00138 | 0.00064 | 0.00088
22 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003
23 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00052 | 0.00741 | 0.00902 | 0.03169 | 0.04168 | 0.04928
24 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
25 | 1，2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024
26 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
27 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068
28 | 1，1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
29 | 1，2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275
30 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026 | <0.00026
31 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.00007 | 0.00043 | <0.00007 | 0.00040 | 0.00042 | 0.00040
32 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
33 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
34 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
35 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
36 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083 | <0.000083
37 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016
38 | 1，4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012
39 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011 | <0.00011
40 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046 | <0.00046
41 | 2，4，6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054
42 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027
43 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
44 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/L | ≤0.008 | 0.00229 | 0.00134 | 0.00157 | 0.00311 | 0.00143 | 0.00139
45 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017
46 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021 | <0.00021
47 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045
48 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042
49 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232 | <0.00232
50 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036 | <0.00036
51 | 苯并（a）芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010
52 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
53 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
54 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
55 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | 0.190 | 0.152 | 0.302 | 0.298 | 0.302
56 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
57 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020
58 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | <0.050 | 0.135 | 0.118 | 0.126 | 0.125 | 0.118
59 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001
60 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
61 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
62 | 总硬度 | mg/L | ≤450 | 92.3 | 315.5 | 328.6 | 294.7 | 292.2 | 292.2
63 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.27
64 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.07 | 0.05 | 0.05
65 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02
66 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.089 | 0.273 | <0.001
67 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
68 | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
70 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020
71 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 0.0000093 | <0.0000020 | 0.0000050 | 0.0000020 | <0.0000020 | 0.0000028
72 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050
73 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.050 | 0.057 | 0.068 | <0.050 | 0.079 | 0.063
74 | 钠 | mg/L | ≤200 | 16.43 | 117.8 | 109.0 | 115.2 | 115.5 | 116.4
75 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002
76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044
77 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020
78 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200
79 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044 | <0.044
80 | 2，4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533 | <0.00533
81 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 |  | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020 | <0.000020
82 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
83 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
84 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
85 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
86 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10
87 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 无量纲 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.359 | 0.139 | 0.221 | 0.617 | 0.704 | 0.831
88 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00298 | 0.00465 | 0.00797 | 0.01940 | 0.02073 | 0.02391
89 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00570 | 0.00096 | 0.00238 | 0.00499 | 0.00418 | 0.00504
90 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
91 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
92 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
93 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 192 | 712 | 725 | 664 | 670 | 676
水质评价 |  |  | 海润集团出厂水、管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。
单位负责人:杨波 |  |  |  |  | 审核：孙朝杰 |  |  | 制表:于婷婷